|  | Дзяржаўная ўстанова «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» (Дзяржэнергагазнагляд) Фiлiял Дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Магiлёўскай вобласцi МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ Горацкая раённая энергагазiнспекцыя вул. Будаўнiкоў, 26, 213410, г. Горкi тэлефон/факс (8-02233) 7-61-81 УНП 193226714 Р/р. BY95AKBB30151055815287000000 у філіяле №700-МАУ ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY21700 |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственное учреждение «Государственный энергетический и газовый надзор» (Госэнергогазнадзор) Филиал Государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Горецкая районная энергогазинспекция ул. Строителей, 26, 213410, г. Горки телефон/факс (8-02233) 7-61-81 УНП 193226714 Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000 в филиале №700 – МОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21700 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на № |  |  |  | ад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| О подготовке к ОЗП 2020-2021г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНФОРМАЦИОННОЕ

- ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ

В порядке осуществления государственного энергетического и газового надзора, а также в целях своевременной подготовки  организаций и предприятий Горецкого района к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2020-2021 годов, обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей

Горецкая   районная Энергогазинспекция

ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Принять к  сведению и руководству введенные в действие ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии»

2. В установленном порядке и в соответствии с ТКП назначить приказом специальную комиссию, определяющую готовность потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП 2020-2021г.г.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: руководители предприятия и другие ответственные должностные лица,  инспектор-электрик и инспектор-теплотехник Горецкой районной Энергогазинспекции, представитель районной организации жилищно-коммунального хозяйства.

Копию приказа предоставить в Горецкую районную энергогазинспекцию.

Срок до 15.05.20г.

3. Разработать, утвержденный руководителем предприятия и согласованный в Горецкой районной энергогазинспекции  план организационно-технических  мероприятий  по подготовке энергоустановок к работе  в  ОЗП  2020-2021г.г. В плане мероприятий в обязательном порядке предусмотреть и выполнить, с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения работы, направленные на устойчивое и надежное функционирование электро-теплохозяйства в ОЗП 2020-2021г.

Своевременно (не позднее 20 мая) провести работы по демонтажу приборов учета тепловой энергии,  КИПиА и сдачи их на госповерку.

Копию плана мероприятий предоставить в Горецкую районную Энергогазинспекцию

Срок до 15.05.20г.

- 4. В соответствии с утвержденным  Горецким райисполкомом «Графиком  регистрации Паспортов готовности» наметить дату работы комиссии по определению готовности потребителя (теплоисточника) к работе в ОЗП.

5.  Направить в Горецкую районную Энергогазинспекцию письмо-запрос  с указанием даты о направлении, указанных в приказе представителей Госэнергогазнадзора, для работы в комиссии по проверке готовности систем тепло-электроснабжения  предприятия к работе в ОЗП 2020-2021г.г.

6.  Готовность предприятия к работе в осенне-зимний период  оформляется «Паспортом готовности», который выдаётся на основании «Акта проверки готовности к работе в ОЗП» и по заключению всех членов комиссии. Паспорт готовности регистрируется в Горецкой районной Энергогазинспекции.

Непринятие мер по подготовке теплоиспользующего оборудования для работы в осенне-зимний период влечет применение мер административного воздействия  в соответствии со статьей 20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Подробную информацию о порядке подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду и регистрации паспортов готовности в срок, указанный в графике, можно получить в Горецкой районной энергогазинспекции г. Горки ул.Строителей, 26  тел/факс. 7-61-81.

- Начальник Горецкой районной

- Энергогазинспекции                                                    А. И. Панков

В период подготовки к ОЗП потребители тепловой энергии обязаны:

- Провести работы по профилактике, ремонту, замене оборудования, теплоиспользующих установок, трубопроводов тепловых сетей, ЦТП, ИТП, ТП, внутренних систем теплоснабжения зданий, а также мероприятия, предусмотренные программой по энергосбережению на текущий год.

- Выполнить испытания наружных тепловых сетей, находящихся на их балансе, в соответствии с требованиями ТКП 458-2012 при участии  энергоснабжающей организации  (с составлением соответствующего акта). При необходимости – выполнить ремонт тепловых сетей.

- Выполнить гидравлическое испытание элеваторного узла в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующего акта).

- Выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, теплоснабжения калориферов вентустановок в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующих актов).

Использование  на эти цели сетевой воды ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

- Выполнить промывку и опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения согласно требований паспорта и руководства по эксплуатации в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующих актов).

- Выполнить ревизию (ремонт) всей запорной арматуры в тепловых пунктах, в системах отопления, теплоснабжения калориферов вентсистем и имеющихся на балансе тепловых сетях.

- Проверить состояние тепловой изоляции теплоустановок, тепловых сетей, трубопроводов, запорной арматуры.

- Проверить наличие и состояние поверенных расчетных приборов тепловой энергии и систем автоматического регулирования.

- Проверить состояние контрольно-измерительных приборов.

- Окончить все ремонтные работы на системах теплоснабжения до 1 сентября.

- Установить расчетные сопла, шайбы, проверить наличие пломбы энергоснабжающей организации.

- Утеплить двери, лестничные клетки, чердаки, подвалы, проверить наличие остекления и утепления оконных проемов.

- Обеспечить укомплектованность квалифицированным обслуживающим персоналом (своим или по договору со специализированной организацией).

- Укомплектовать техническую документацию: схемы наружных тепловых сетей, тепловых пунктов, систем отопления, руководства по эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, инструкции по проведению гидравлических испытаний, промывок теплоустановок,  паспорта на теплоиспользующие установки.

Перечень документации, предоставляемой для рассмотрения

представителям органа Госэнергогазнадзора при участии в работе  комиссии

по проверке готовности потребителей тепловой энергии  и теплоисточников к работе в осенне-зимний период.

1. Приказ или другой распорядительный документ о назначении комиссии по проверке готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП).

2. Утвержденный руководителем предприятия и согласованный в энергогазнадзоре план организационно-технических  мероприятий  по подготовке тепло-электрохозяйства к работе  в  ОЗП.  (Приложение 1)

3. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного персонала, эксплуатирующего теплоустановки или договор со специализированной организацией на обслуживание теплоустановок и тепловых сетей.

4. Перечень объектов организации, использующих тепловую энергию, подписанный её руководителем.

5. Свидетельство о поверке приборов учета тепловой энергии.

6. Заявление на имя начальника энергогазинспекции Горецкого района с указанием даты о направлении, указанных в приказе представителей Госэнергогазнадзора, для участия в работе  комиссии по проверке готовности систем тепло- электроснабжения  предприятия к работе в ОЗП. (Приложение 2)

7. Схема внутреннего теплоснабжения предприятия.

8. Установленной формы акт гидравлического испытания наружных тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 3)

9. Установленной формы акт гидравлического испытания внутренней системы отопления, заверенный представителем теплоснабжающей организации. (Приложение 4)

10. Установленной формы акт промывки внутренней системы отопления, заверенный представителем теплоснабжающей организации.    (Приложение 5)

11. Установленной формы акт промывки водоподогревателя горячего водоснабжения, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 6)

12. Установленной формы акт опрессовки  водоподогревателя горячего водоснабжения, заверенный представителем теплоснабжающей организации.  (Приложение 7)

13. Акт проведения технического освидетельствования отопительных котлов (установленной мощностью менее 100 квт.) и приборов безопасности.   (Приложение 8)

14. Протокол проверки знаний по вопросам охраны труда у лица, ответственного за тепловое хозяйство предприятия.

15. Приказ о назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство предприятия.

16. Копия договора (со всеми приложениями и актами границ теплосетей) на теплоснабжение объектов предприятия (при подключении объектов предприятия к централизованной системе теплоснабжения )

17. Заключение о готовности поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника.

18. Положение о  взаимоотношении с потребителями  и  взаимодействии при аварийных ситуациях (при отпуске тепловой энергии сторонним потребителям)

19. Протокол проведения электрофизических измерений (ЭФИ) электроустановок предприятия,

20. Документы, подтверждающие наличие в организации подготовленного электротехнического персонала.

21.Утвержденную однолинейную схему электроснабжения.

22.Акты проверки работоспособности АВР.

23.Акт проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного жилого фонда, находящегося на балансе предприятия.

24.Договор на проведение технического обслуживания газопроводов многоквартирного жилого фонда, находящегося на балансе предприятия.

25. Оформленный акт проверки готовности потребителя  тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП.

26. Оформленный паспорт готовности потребителя тепловой энергии (теплоисточника) к работе в ОЗП.

Горецкая районная энергогазинспекция

Приложение 1(для примера)

«Утверждаю»

Руководитель предприятия

(ф.и.о.)          .________________

(подпись)

«_____»  __________________ 2020г.

План

организационно-технических мероприятий по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2020-2021г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения. | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка внутренней системы отопления с составлением соответствующего акта. |  |  |  |
| 2 | Гидравлическое испытание системы тепия отопления и наружных тепловых сетей с составлением соответствующих актов. |  |  |  |
| 3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов и оборудования системы теплопотребленя. |  |  |  |
| 4 | Укомплектовать тепловой пункт и узел учета прошедшими поверку контрольно-измерительными приборами и приборами учета тепловой энергии. |  |  |  |
| 5 | Проверить исправность средств автоматического регулирования |  |  |  |
| 6 | Произвести ревизию и при необходимости ремонт запорной арматуры. |  |  |  |
| 7 | Утеплить оконные и дверные проемы. |  |  |  |
| 8 | Произвести настройку предохранительных клапанов с оформлением соответствующих актов. |  |  |  |
| 9 | Создать необходимый запас материалов и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций. |  |  |  |
| 10 | Привести в порядок помещения и строительные конструкции ЦТП, ИТП и обеспечить их надежными запорными устройствами |  |  |  |
| 11 | Обеспечить соответствие схем электроснабжения предприятия требуемой категории надежности электроснабжения |  |  |  |
| 12 | Провести электрофизические измерения электроустановок в объеме оговоренном приложением Б ТКП 181-2009 и соответствии с установленной ТКП 181-2009 периодичностью |  |  |  |
| 13 | Провести проверку работоспособности устройств релейной защиты, автоматики (РЗА), в т.ч. устройств автоматического ввода резерва (АВР) предприятия |  |  |  |
| 14 | По результатам проверки устройств РЗА (в т.ч. АВР) при необходимости обеспечить их ремонт и наладку |  |  |  |
| 15 | Обеспечить наличие у электротехнического персонала испытанных электрозащитных средств в соответствии с утвержденными списками |  |  |  |
| 16 | Выполнение предписаний органов Госэнергонадзора |  |  |  |
|  | Пункты 1-16 обязательны для включения в план, остальные работы по необходимости и своему усмотрению. |  |  |  |

Составил:

_________________________            _______________                    _____________________

(должность)	(подпись)                                          (ф.и.о.)

План мероприятий обязательно должен быть согласован в Горецкой районной энергогазинспекции.

Начальнику Горецкой

районной энергогазинспекции

Панкову А. И.

Просим  «____»  ___________   2020г.  направить инспекторов для участия в работе комиссии по проверке подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период.

Руководитель  _____________________             __________________

(ф.и.о.) 	(подпись)

Приложение 3

г. Горки«                                                                                                  10» августа 2009г.

АКТ

гидравлического испытания наружных тепловых сетей

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры №  ТК 10-2  до  ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А

трассы водяных тепловых сетей,

(наименование трубопроводов)

протяженностью 45м, произведено гидравлическое испытание трубопроводов пробным давлением 1,25 (12,5) МПа (кгс/см2)  в течении

10 мин. с наружным осмотром при давлении 1,0 (10) МПа (кгс/см2).

При испытании падения давления не наблюдалось.

Заключение:

Наружные тепловые сети выдержали испытания и пригодны к эксплуатации в ОЗП 2009–2010гг.

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

г. Горки                                                                                 «____» __________ 20___г.

АКТ

гидравлического испытания наружных тепловых сетей

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что на участке от _________________  до __________________________________________________________ трассы ______________________________________________________,

(наименование трубопроводов)

протяженностью ______м, произведено гидравлическое испытание трубопроводов пробным давлением _______МПа (кгс/см2)  в течении ____мин. с наружным осмотром при давлении _______МПа (кгс/см2).

При испытании падения давления не наблюдалось.

Заключение:

Наружные тепловые сети выдержали испытания и пригодны к эксплуатации в ОЗП 20___-20____гг.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 4

г. Горки                                                                                                   «11» августа 2009г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления Административного здания по

(объект)

ул. Гришина,59А.

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

г. Горки.                                                   «____» __________ 20___г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления _______________________

____________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 5

г. Горки                                                                        «12» августа 2009г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Потребитель:  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим способом из теплового пункта по каждому

(методы, режим)

стояку отдельно (группами по 3 стояка) с помощью компрессора давлением 0,2МПа (2кгс/см2) (сырой водопроводной водой из теплового пункта по каждому стояку отдельно (группами по 3 стояка) при давлении в водопроводе 0,2МПа (2кгс/см2))

Члены комиссии:

Кизим А.П.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Любимский П.Ю. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

г. Горки.                                                   «____» __________ 20___г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Потребитель  ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: __________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления  __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(объект)

Промывка внутренней системы отопления производилась ________________________________ ___________________________________________________________________________________

(методы, режим)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 6

г. Горки                                                                       «12» августа 2009г.

АКТ

на промывку (механическую очистку) водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник ПТО МГКУП «Теплоэнергетики» Хлыстов А.В., начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П.

составили настоящий акт в том, что произведена промывка водоподогревателя горячего водоснабжения  в ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

Промывка водоподогревателя горячего водоснабжения осуществлялась моющим раствором на основе соляной (серной) кислоты (конденсат

(методы, режим)

или концентрат низкомолекулярных кислот). В состав моющего раствора так же входил ингибитор коррозии "каптакс", в качестве пеногасителя применялась фракция С5 синтетической жирной кислоты. Промывка проводилась подогретым до 65ºС раствором в течении 1,5 часов.

Члены комиссии:

Хлыстов А.В.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Кизим А.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Григорьв С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

г. Горки                                                   «____» __________ 20___г.

АКТ

на промывку (механическую очистку) водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена промывка водоподогревателя горячего водоснабжения  _____________________

____________________________________________________________

(объект)

Промывка водоподогревателя горячего водоснабжения осуществлялась ____________________________________________________________

(методы, режим)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 7

г. Горки                                                                    «12» августа2009г.

АКТ

на опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  МГКУП «Теплоэнергетики».

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Начальник ПТО МГКУП «Теплоэнергетики» Хлыстов А.В., начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П.

составили настоящий акт в том, что произведена опрессовка водоподогревателя горячего водоснабжения в ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А.

(объект)

При осмотре установлено:

1. Водоподогреватель горячего водоснабжения опрессован давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 минут, падение давления не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты  опрессовки водоподогревателя горячего водоснабжения удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

Хлыстов А.В.

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
|  | Кизим А.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
|  | Григорьев С.П. |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

г. Горки                                                   «____» __________ 20___г.

АКТ

на опрессовку  водоподогревателя горячего водоснабжения

Потребитель  ________________________________________________ ____________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: ____________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведена опрессовка водоподогревателя горячего водоснабжения  _____________________

____________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1. Водоподогреватель горячего водоснабжения опрессован давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 минут, падение давления не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты  опрессовки водоподогревателя горячего водоснабжения удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 8

г. Горки                                                    «____» _________ 20___г.

АКТ

технического освидетельствования котлов

и предохранительных устройств

Организация _________________________________________________________ _________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: _________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. членов комиссии)

составили настоящий акт в том, что произведено техническое освидетельствование котлов _______________  в количестве ____шт.,

(тип, марка котла)

а также произведена проверка исправности действия предохранительных устройств __________________ в количестве ______ шт.,

(тип, марка предохранительного устройства)

установленных в котельной_________________________________

_________________________________________________________

(наименование и адрес объекта)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Котлы и предохранительные устройства технически исправны и пригодны к дальнейшей эксплуатации в осенне-зимний период

20___ 20___ годов.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

АКТ

проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

_______/_______ года

______________________                                                   «____»___________20__г.

(место составления акта)                                                                   (дата)

Комиссия, назначенная приказом  ___________________________________________

(организация, адрес)

_____________________________________________________________________________

от ______________ № ____, на основании ТКП  «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии»,  с______________ по ________________ провела проверку  ________________

__________________________________________________________________

(наименование теплоисточника, адрес)

и  установила:  теплоисточник подготовлен к работе в ОЗП.

Председатель комиссии ______________________________              __________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

Члены комиссии  ______________________________            ________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

_______________________________               _________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

______________________________                 _________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

От органов Госэнергогазнадзора  _________________________               _________________

(должность, подпись)                          (фамилия, инициалы)

_________________________                  _________________

(должность, подпись)                          (фамилия, инициалы)

ПАСПОРТ

готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период

20___/20___ года

Выдан   _____________________________________________________________________

(полное наименование теплоисточника, адрес)

на основании ТКП  «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» и акта проверки готовности теплоисточника от _________________ 20___ г.

Акт проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период _____/_____ года в _______ экз. прилагается.

Руководитель организации

владельца теплоисточника  ___________________________        ___________________

(должность, подпись)                   (фамилия, инициалы)

М.П.

Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергогазнадзора  ______________________________

________________________________________________________

(наименование, адрес)

«______» ________________ 20___г. № ___

Руководитель органа Госэнергогазнадзора

_____________________________________________                        __________________

(должность, подпись)                                                             (фамилия, инициалы)

М.П.

АКТ

проверки готовности потребителя тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период

_______/_______ года

_____________________                                                          «____»___________20__г.

(место составления акта)                                                                      (дата)

Комиссия, назначенная приказом     _________________________________________

(организация, адрес)

_____________________________________________________________________________

от ______________ № ____, на основании ТКП  «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии»,  с______________ по ________________ провела проверку  __________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование организации-потребителя энергии, адрес)

и  установила:  организация-потребитель тепловой энергии подготовлена к работе в ОЗП.

Председатель комиссии ______________________________              __________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

Члены комиссии  ______________________________            ________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

_______________________________               __________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

______________________________                 __________________

(должность, подпись)                            (фамилия, инициалы)

От органов Госэнергогазнадзора  _________________________                _________________

(должность, подпись)                         (фамилия, инициалы)

_________________________                _________________

(должность, подпись)                         (фамилия, инициалы)

ПАСПОРТ

готовности потребителя тепловой энергии

к работе в осенне-зимний период

20___/20___ года

Выдан  _____________________________________________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии , адрес)

на основании ТКП  «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии» и акта проверки готовности потребителя от _________________ 20___ г.

Акт проверки готовности потребителя тепловой энергии  к работе в осенне-зимний период _____/_____ года в _______ экз. прилагается.

Руководитель

потребителя  ________________________________          ___________________

(должность, подпись)                                (фамилия, инициалы)

М.П.

Паспорт зарегистрирован в органе Госэнергогазнадзора  ______________________________

_________________________________________________________

(наименование, адрес)

«______» ________________ 20___г. № ___

Руководитель органа Госэнергогазнадзора

_____________________________________________                        __________________

(должность, подпись)                                                             (фамилия, инициалы)

М.П.

ПАМЯТКА

Ведение технической документации на

теплоустановку  в соответствии

с ТКП 458-2012 (02230).

1. В организации должна быть составлена и постоянно храниться на каждую теплоиспользующую установку следующая документация:

паспорт теплоиспользующей установки установленной формы с протоколами и актами испытаний, осмотров и ремонтов;

исполнительные схемы всех трубопроводов с нумерацией арматуры и расстановкой контрольно-измерительных приборов;

руководство по эксплуатации;

полный комплект схем и чертежей по теплоустановкам и тепловым сетям;

оперативные схемы и чертежи теплоустановок (должны находиться у дежурного из числа оперативного персонала и ответственного за тепловое хозяйство организации (подразделения));

паспорта на трубопроводы;

акты испытаний трубопроводов;

график ремонта и технического освидетельствования;

графики периодической поверки средств измерений;

свидетельства о поверке средств измерений.

Удостоверение о качестве монтажа, справка о наличии и соответствии проекту питательных устройств с их характеристиками.

2. Руководитель организации (технический руководитель) организации должен установить объем технической документации, необходимой для оперативного и оперативно-ремонтного персонала, и обеспечить ею рабочие места.

3. В руководстве по эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей должны быть приведены:

- краткое техническое описание теплоустановок, тепловых сетей;

- критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы;

- порядок подготовки к пуску, порядок пуска, останова во время нормальной эксплуатации и при устранении нарушений в работе;

- порядок технического обслуживания;

- порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям;

- требования к контролируемым параметрам и средствам измерений, используемым для этого контроля.

4.Схемы и чертежи должны точно соответствовать существующим условиям. Все изменения в тепло установках и тепловых сетях, сделанные в процессе эксплуатации, должны быть отражены в соответствующих чертежах и схемах за подписью лица из административно-технического персонала с указанием его должности, даты внесения изменения и причины его внесения.

5. Комплект схем должен находиться у руководителей структурных подразделений и на рабочем месте оперативного  персонала.

Необходимые схемы должны быть вывешены на видном месте в помещении оперативного персонала. Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, записью в журнале распоряжений под роспись.

Не реже одного раза в три года должны проводиться проверки соответствия  схем действительному состоянию всех элементов системы теплоснабжения организации.

6.В зависимости от местных условий перечень  документов может быть изменен решением руководителя (технического руководителя) организации.

7. Административно-технический персонал должен ежедневно проверять оперативную документацию.

Горецкая районная энергогазинспекция

ПАМЯТКА

по подготовке и регистрации паспорта готовности потребителя к отопительному сезону

Правила подготовки к работе в ОЗП определены Техническим кодексом установившейся практики 338-2012 (ТКП 338-2012). Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат потребители тепловой энергии всех форм собственности и подчиненности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе.

При подготовке к  ОЗП потребители тепловой энергии обязаны:

- До 1 июня текущего года разработать план организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

- Выполнить испытания наружных тепловых сетей, находящихся на их балансе, в соответствии с требованиями ТКП 458-2012 при участии  энергоснабжающей организации  (с составлением соответствующего акта). При необходимости – выполнить ремонт тепловых сетей.

- Выполнить гидравлическое испытание элеваторного узла в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующего акта).

- Выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, теплоснабжения калориферов вентустановок в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующих актов).

Использование на эти цели сетевой воды ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

- Выполнить промывку и опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения согласно требований паспорта и руководства по эксплуатации в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующих актов).

- Выполнить ревизию (ремонт) всей запорной арматуры в тепловых пунктах, в системах отопления, теплоснабжения калориферов вентсистем и имеющихся на балансе тепловых сетях.

- Проверить состояние тепловой изоляции теплоустановок, тепловых сетей, трубопроводов, запорной арматуры.

- Проверить состояние средств автоматического регулирования на системах отопления, вентсистемах и подогревателях горячего водоснабжения.

- Проверить наличие и состояние поверенных расчетных приборов тепловой энергии.

- Проверить состояние контрольно-измерительных приборов.

Если манометры неисправны или не прошли государственную поверку, работа теплоустановки запрещается!

- Окончить все ремонтные работы на системах теплоснабжения до 20 сентября.

- Установить расчетные сопла, шайбы, проверить наличие пломбы энергоснабжающей организации.

- Утеплить двери, лестничные клетки, чердаки, подвалы, проверить наличие остекления и утепления оконных проемов.

- Обеспечить укомплектованность квалифицированным обслуживающим персоналом (своим или по договору со специализированной организацией).

- Укомплектовать техническую документацию: схемы наружных тепловых сетей, тепловых пунктов, систем отопления, руководства по эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, инструкции по проведению гидравлических испытаний, промывок теплоустановок,  паспорта на теплоиспользующие установки.

Проверка готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП должна быть проведена не позднее 1 октября текущего года.

Регистрация паспорта готовности потребителей к работе в ОЗП проводится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом Госэнергонадзора и утвержденным местным исполкомом. Не допускается оформление паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП после 1 октября текущего года.

За несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации –потребителя тепловой энергии несет ответственность в соответствии с законодательством (ст 20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Горецкая районная энергогазинспекция

ПАМЯТКА

по проведению  промывок  и гидравлических испытаний

системы  отопления

Ежегодно после окончания отопительного периода и вновь смонтированные отопительные системы, трубопроводы и калориферы системы вентиляции должны быть промыты водой не реже 1раза в 4 года подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 -5 раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды.

Промывка производится в три этапа:

-  продувка сжатым воздухом каждого стояка снизу вверх при заполненной водой системе отопления (для взрыхления отложений);

-  промывка каждого стояка водовоздушной смесью;

-  промывка распределительных трубопроводов водовоздушной смесью.

Для промывки системы отопления на узле ввода на подающих трубопроводах должны быть врезаны следующие штуцера:

-  для присоединения трубопроводов сжатого воздуха от компрессоров;

-  для присоединения трубопроводов холодной воды из водопровода;

В обратный трубопровод системы отопления  для отвода дренируемой воды врезается штуцер.

Систему отопления на период промывки отключают от наружной сети задвижками, а при недостаточной плотности устанавливают дополнительно заглушки из листовой стали толщиной не менее 3мм.

Гидравлические испытания производят в следующей последовательности:

-  поднимают с помощью пресса давление до рабочего значения (фактическое давление в обратном трубопроводе);

-  отключают пресс вентилем и осматривают трубопроводы, арматуру и радиаторы системы.

Если при осмотре не обнаружено дефектов, течи и других неплотностей, то вентили около пресса открывают и повышают давление до испытательного, затем закрывают вентили и продолжают осматривать систему.

Система считается выдержавшей испытания, если во время их проведения:

-  не обнаружено «потение» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

-  при испытаниях систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01МПа;

Ежегодно перед началом отопительного сезона, после окончания ремонта системы отопления, вентиляции должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям:

-  элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели систем отопления и горячего водоснабжения – давлением 1,25 рабочего но не ниже 1МПа;

-  ситемы отопления с чугунными отопительными приборами – давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа;

-  системы панельного отопления и конвекторного отопления – давлением 1 МПа;

При гидравлическом испытании должны применяться пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа, прошедшие поверку и опломбированные в установленном порядке

По завершении испытаний необходимо удалить из системы водопроводную воду и заполнить ее сетевой водой. Для защиты от внутренней коррозии система должна быть постоянно заполнена химически очищенной деаэрированной водой под избыточным давлением не ниже 0,05МПа.

Горецкая районная энергогазинспекция

ПАМЯТКА

организационно-технические мероприятия, обеспечивающие    безопасную эксплуатацию котлов мощностью менее 100 кВт

- Организационные мероприятия.

1.1. Из числа инженерно - технических работников предприятия необходимо назначить приказом лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельно–теплового хозяйства.

1.2. Разработать и утвердить должностную инструкцию для лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельно–теплового хозяйства. Ознакомить ответственное лицо с инструкцией под роспись.

1.3. Назначить в достаточном количестве обслуживающий персонал кочегаров (истопников), слесарей по обслуживанию приборов безопасности,  установленных на котлах, и системе отопления.

1.4. Организовать и провести обучение обслуживающего персонала кочегаров (истопников) в специализированных учреждениях образования.

1.5.На основании инструкций заводов–изготовителей, в соответствии с установленным оборудованием в котельных, разработать утвердить производственную инструкцию для кочегаров (истопников). Инструкция должна содержать требования по технологической последовательности пуска, остановки, аварийной остановки котельного оборудования, действия персонала при возникновении аварийных ситуаций. К инструкции должна прилагаться тепловая схема котельной с обозначением нумерации запорной арматуры. Нумерация запорной арматуры в котельной должна соответствовать нумерации  указанной в тепловой схеме котельной.

1.6.  На основании инструкции завода–изготовителя,   для слесарей по обслуживанию приборов безопасности, установленных на котлах, разработать утвердить инструкцию по проверке  и обслуживанию приборов безопасности. Ознакомить слесарей  с инструкцией под роспись.

1.7.  Произвести допуск к выполнению работ по обслуживанию котлов:

назначить приказом компетентную комиссию по проверке             знаний вопросов охраны труда и производственных инструкций у персонала обслуживающего котельно - тепловое хозяйство;

провести проверку знаний производственных инструкций и     инструкций по охране труда у обслуживающего  персонала;

провести стажировку персонала на рабочем месте;

на основании протокола проверки знаний и результатов      приобретенных знаний при стажировке, приказом по предприятию допустить к самостоятельному выполнению работ.

1.8. В соответствии с инструкциями заводов–изготовителей  и установленного оборудования разработать графики планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного оборудования.

1.9. В соответствии с графиками планово-предупредительных         ремонтов основного и вспомогательного оборудования организовать и производить  его ремонт. Результаты ремонтов фиксировать в ремонтных журналах.

1.10.  Обеспечить кочегаров (истопников) сменным журналом. Журнал должен содержать сведения результатов осмотра проверки исправности запорной арматуры, предохранительных клапанов, средств сигнализации,  насосов.

1.11. Обеспечить обслуживающий персонал устойчивой телефонной связью, а также списком номеров телефонов аварийных  служб и администрации предприятия.

1.12. Обеспечить обслуживающий персонал первичными средствами пожаротушения и оказания доврачебной медицинской помощи.

2.  Технические.

2.1.   Требования по обеспечению безопасной эксплуатации  котлов работающих с открытой системой отопления,  (с естественной циркуляцией  теплоносителя):

обеспечить газоплотность и очистку газоходов;

обеспечить очистку  поверхностей нагрева;

наличие  термометра;

наличие предохранительного клапана соответствующего мощности                  котла;

диаметр трубопровода  от котла до расширительного бака, том числе переход от основного трубопровода да расширительного бака, должен быть не менее  50 мм;

отсутствие запорной арматуры от котла до расширительного бака;

обеспечить свободное сообщение расширительного бака с атмосферой;

обеспечить плотность и надежность утепления трубопровода от котла до расширительного бака и места возможного замерзания трубопроводов системы отопления, уделив особое внимание местам перехода от основного трубопровода до расширительного бака;

провести гидравлическое испытание и осмотр котла (котлов).

обеспечить наличие информационной таблички с указанием:

наименования   котла;

разрешенной температуры, разрешенного давления;

число, месяц и год следующего гидравлического испытания и осмотра котла.

2.2. При закрытой системе отопления (работающей с           принудительной циркуляции теплоносителя):

- обеспечить газоплотность и очистку газоходов;

- обеспечить очистку  поверхностей нагрева;

- обеспечить наличие исправного термометра;

- проверить исправность предохранительных клапанов «методом     подрыва»;

- организовать настройку регулируемых предохранительных     клапанов на стенде. По результатам настройки составить акт;

- проверить расположения предохранительных и обратных клапанов, вспомогательного оборудования, в соответствии с проектным решением (если имеется);

- провести гидравлическое испытание и осмотр котла (котлов).

- обеспечить наличие информационной таблички с указанием:

наименования   котла;

разрешенной температуры, разрешенного давления;

число, месяц и год следующего гидравлического испытания и осмотра котла.

3. Эксплуатационные.

В период эксплуатации котлов и котельного оборудования     необходимо:

3.1.  Ответственному лицу за исправное состояние и безопасную         эксплуатацию котельно – теплового хозяйства:

- на рабочих местах обеспечить персонал утвержденными производственными инструкциями, тепловой схемой, сменным журналом;

- ежедневно проверять записи в сменном журнале;

- своевременно организовывать и устранять возникшие при - эксплуатации оборудования неисправности;

- своевременно организовывать и проводить техническое обслуживание и ремонт котельно–теплового хозяйства;

- систематически проверять контролировать выполнение инструкций обслуживающим персоналом;

- отстранять от работы персонал не прошедший обучение и периодическую проверку знаний.

3.2.  Кочегару (истопнику)  ежесменно проверять и записывать в сменный журнал:

- исправность предохранительных клапанов методом  «Подрыва»;

- исправность манометра с установкой стрелки на «ноль» (при наличии);

- наличие  воды в  расширительном баке;

- другие вопросы, предусмотренные производственной инструкцией.

Горецкая районная энергогазинспекция

ПАМЯТКА

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ  ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Трубопроводы системы горячего водоснабжения следует прокладывать, как правило, из стальных оцинкованных труб. Для трубопроводов систем горячего водоснабжения допускается применение неоцинкованных стальных электросварных труб при неагрессивных свойствах нагреваемой воды, а также в открытых системах теплоснабжения, труб из пластических масс или стальных с покрытием внутренних поверхностей термостойкими материалами, разрешенными к применению.

2. Для поддержания требуемого давления в системе горячего водоснабжения, выполненной по закрытой схеме, на трубопроводе холодной воды перед водонагревателем первой ступени обязательна установка регулятора давления "после себя".

3. При невозможности отрегулировать давление в сети трубопроводов систем горячего водоснабжения путем подбора соответствующих диаметров труб следует предусматривать установку диафрагм на циркуляционных трубопроводах водоразборных стояков системы. Диаметр отверстия должен быть не менее 5 мм. Если по расчету диаметр диафрагм менее 5 мм, то допускается вместо диафрагмы устанавливать краны для регулирования давления.

4. У промышленных потребителей, где расход тепловой энергии на горячее водоснабжение имеет сосредоточенный кратковременный характер, для выравнивания сменного графика потребления горячей воды должны применяться баки-аккумуляторы или водонагреватели требуемой вместимости.

Горецкая районная энергогазинспекция

ПАМЯТКА

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

1. При эксплуатации системы водяного отопления должны обеспечивать:

равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

температура обратной сетевой воды, возвращаемой из системы, не должна превышать 3 град. C ниже температуры, предусмотренной графиком, при соответствующей температуре наружного воздуха;

залив верхних точек системы;

давление в системе, не превышающее допустимого для нагревательных приборов и трубопроводов системы;

среднечасовая утечка теплоносителя из местной системы отопления, не превышающая 0,25% объема воды в ней;

коэффициент смешения на элеваторном узле не менее расчетного.

2. При эксплуатации систем парового отопления должны быть обеспечены:

равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

полная конденсация пара, поступающего в нагревательные приборы, исключение его пролета;

полный возврат конденсата из системы.

3. Максимальная температура поверхности отопительных приборов должна соответствовать требованиям СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

4. Отопительные приборы должны иметь краны, вентили или регуляторы для регулирования теплоотдачи.

5. К отопительным приборам должен быть обеспечен свободный доступ. Арматура должна устанавливаться в местах, доступных для обслуживания и ремонта.

6. Отопительные приборы и трубопроводы к ним должны быть окрашены масляной краской. В помещениях, где происходит выделение паров или газов, окисляющих железо, краска должна быть кислотоупорной, а в помещениях с повышенной влажностью отопительные приборы и трубопроводы к ним должны быть покрыты краской дважды.

7. Заполнение и подпитка независимых систем водяного отопления должны производиться умягченной деаэрированной водой из тепловых сетей. Скорость и порядок заполнения должны быть согласованы с энергоснабжающей организацией.

8. В процессе эксплуатации систем отопления следует:

осматривать элементы систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;

осматривать наиболее ответственные элементы системы: насосы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства не реже 1 раза в неделю;

удалять воздух из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации;

очищать наружную поверхность нагревательных приборов от пыли и грязи не реже 1 раза в неделю;

промывать грязевики. Сроки промывки грязевиков устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которая определяется по разности показаний манометров до и после грязевика;

вести ежедневный контроль за температурой и давлением теплоносителя, прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках, а также за утеплением отапливаемых помещений (состояние фрамуг, окон, дверей, ворот, ограждающих конструкций и др.).

9. До включения отопительной системы в эксплуатацию после монтажа, ремонта и реконструкции должно быть проведено ее тепловое испытание на равномерность прогрева отопительных приборов. Температура теплоносителя при тепловом испытании должна соответствовать наружным температурам. В процессе тепловых испытаний должны выполняться наладка и регулировка системы. Результаты испытаний оформляются актом.

Горецкая районная энергогазинспекция