***г. Горки «11» августа 2009г****.*

***АКТ***

***гидравлического испытания внутренней системы отопления***

*Потребитель:****МГКУП «Теплоэнергетики».***

*Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:* ***Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.***

*составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления* ***Административного здания по***

 ***(объект)***

 ***ул. Гришина,59А.***

*При осмотре установлено:*

*1.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).*

*2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.*

*Заключение:*

*На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.*

***Члены комиссии:***

 ***Кизим А.П.***

|  |  |
| --- | --- |
|  *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Григорьв С.П.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Любимский П.Ю.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |