***г. Горки «11» августа 2009г.***

***АКТ***

***гидравлического испытания элеваторного узла управления***

*Потребитель* ***МГКУП «Тепдлэнергетики».***

*Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:* ***Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.***

*составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание элеваторного узла управления*

***Административного здания по ул. Гришина,59А.***

 *(объект)*

*При осмотре установлено:*

*1.Гидравлическое испытание производилось на давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 мин. , падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).*

*2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.*

*Заключение:*

*На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.*

***Члены комиссии:***

 ***Кизим А.П.***

|  |  |
| --- | --- |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Григорьв С.П.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Любимский П.Ю.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |