***г. Горки« 10» августа 2009г.***

***АКТ***

***гидравлического испытания наружных тепловых сетей***

*Потребитель:* ***МГКУП «Теплоэнергетики».***

*Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:* ***Начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П., мастер центрального района тепловых сетей филиала «Могилёвские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Любимский П.Ю.***

*составили настоящий акт в том, что на участке от* ***камеры № ТК 10-2 до ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А***

*трассы* ***водяных тепловых сетей,***

*(наименование трубопроводов)*

*протяженностью* ***45****м, произведено гидравлическое испытание трубопроводов пробным давлением* ***1,25 (12,5)*** *МПа (кгс/см2) в течении*

*10 мин. с наружным осмотром при давлении* ***1,0 (10)*** *МПа (кгс/см2).*

*При испытании падения давления не наблюдалось.*

*Заключение:*

*Наружные тепловые сети выдержали испытания и пригодны к эксплуатации в ОЗП* ***2009–2010гг.***

*Члены комиссии:*

***Кизим А.П.***

|  |  |
| --- | --- |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Григорьв С.П.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Любимский П.Ю.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |