***г. Горки «12» августа2009г.***

***АКТ***

***на опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения***

*Потребитель* ***МГКУП «Теплоэнергетики».***

*Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:* ***Начальник ПТО МГКУП «Теплоэнергетики» Хлыстов А.В., начальник участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Кизим А.П., мастер тепловых сетей участка №1 МГКУП «Теплоэнергетики» Григорьев С.П.***

*составили настоящий акт в том, что произведена опрессовка водоподогревателя горячего водоснабжения* ***в ИТП Административного здания по ул. Гришина, 59А.***

*(объект)*

*При осмотре установлено:*

*1. Водоподогреватель горячего водоснабжения опрессован давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) в течении 10 минут, падение давления не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).*

*2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.*

*Заключение:*

*На основании вышеизложенного считать результаты опрессовки водоподогревателя горячего водоснабжения удовлетворяющими требованиям.*

*Члены комиссии:*

***Хлыстов А.В.***

|  |  |
| --- | --- |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Кизим А.П.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |
|  | ***Григорьев С.П.*** |
| *(подпись)* | *(Ф.И.О.)* |