Информационное письмо «Об электробезопасности»

В целях предупреждения электротравматизма, пожаров при проведении торжественных линеек, посвященных началу очередного учебного года, Госэнергогазнадзор напоминает меры электробезопасности при подключении к электрическим сетям переносных (передвижных) электроустановок:

1.Розетки для включения сценического оборудования, рекламного освещения, иллюминации, а также переносные электроприемники должны подключаться с обязательным использованием устройства защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (п.4.3.18.5 ТКП 339-2011). Временное подключение переносных (передвижных) электроприемников осуществлять только от стационарно смонтированных точек подключения с защитой электрических кабелей и проводов от механических повреждений и подвешиванием на высоту не менее 3,5м в местах прохода и 6м в местах проезда транспорта. Тросы подвесов кабелей и гирлянд должны быть занулены и заземлены. Запрещается подвешивать на питающие провода украшения и другие рекламные атрибуты. Ответвления электропроводки должно быть выполнено в разветвительных коробках с применением зажимов, винтовых соединений с обеспечением изоляции равноценной основной.

2.Назначить ответственных лиц, специально подготовленный электротехнический персонал, обеспечивающий монтаж, подключение к сети электроснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок (электроприемников) во время проведения линеек. Для организации эксплуатации переносных электроприемников в соответствии с требованиями п.п. 6.5.10 и 6.5.11 ТКП 181-2009:

- руководителям назначить распоряжением ответственных работников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III;

- ответственным работникам организовать учет всех используемых переносных электроприемников (в том числе удлинителей, гирлянд, иллюминации, светотехнического оборудования и т.п.) в «Журналах регистрации, инвентарного учета, периодической проверки переносных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним» (далее - Журнал), своевременную подготовку, ремонт и проведение необходимых периодических и при подключении электрофизических измерений и испытаний переносных (передвижных) электроприемников с регистрацией в Журналах.

Во время подготовки и проведения торжественных линеек необходимо обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электрических сетей в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров.

Так же в связи с началом нового учебного года Госэнергогазнадзор рекомендует:

1. Проверить состояние электропроводок, выключателей, розеток, щитков электроосвещения, разветвительных коробок на предмет наличия открытых токоведущих частей, доступных к прикосновению, и немедленно устранить их.

2. Проверить наличие замков, запирающих устройств, знаков и плакатов по технике безопасности на силовых и распределительных щитах. При выявлении электроустановок доступных к проникновению немедленно принять меры по оснащению запирающими устройствами.

3. Провести среди учащихся профилактическую работу об опасности электрического тока с использованием всех имеющихся средств – диктантов, изложений, плакатов, роликов и т.д.

4. На родительских собраниях проводить разъяснительную работу с родителями учащихся о необходимости контроля за играми и поведением детей вне школы и в летний оздоровительный период, недопустимости устраивания игр вблизи трансформаторных подстанций, линий электропередачи и проникновения в электроустановки, об опасности производства «сэлфи» вблизи линий электропередач.

Об исполнении данного информационного письма прошу информировать по адресу: 213410, г.Горки, ул. Строителей, 26. тел.(факс) 7-61-81.