**ПАМЯТКА**

**по подготовке и регистрации паспорта готовности потребителя к отопительному сезону**

Правила подготовки к работе в ОЗП определены Техническим кодексом установившейся практики 338-2012 (ТКП 338-2012). Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат потребители тепловой энергии всех форм собственности и подчиненности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе.

**При подготовке к ОЗП потребители тепловой энергии обязаны:**

1. До 1 июня текущего года разработать план организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.
2. Выполнить испытания наружных тепловых сетей, находящихся на их балансе, в соответствии с требованиями ТКП 458-2012 при участии энергоснабжающей организации (с составлением соответствующего акта). При необходимости – выполнить ремонт тепловых сетей.
3. Выполнить гидравлическое испытание элеваторного узла в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующего акта).
4. Выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, теплоснабжения калориферов вентустановок в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующих актов).

**Использование на эти цели сетевой воды ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!**

1. Выполнить промывку и опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения согласно требований паспорта и руководства по эксплуатации в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующих актов).
2. Выполнить ревизию (ремонт) всей запорной арматуры в тепловых пунктах, в системах отопления, теплоснабжения калориферов вентсистем и имеющихся на балансе тепловых сетях.
3. Проверить состояние тепловой изоляции теплоустановок, тепловых сетей, трубопроводов, запорной арматуры.
4. Проверить состояние средств автоматического регулирования на системах отопления, вентсистемах и подогревателях горячего водоснабжения.
5. Проверить наличие и состояние поверенных расчетных приборов тепловой энергии.
6. Проверить состояние контрольно-измерительных приборов.

Если манометры неисправны или не прошли государственную поверку, **работа теплоустановки запрещается!**

1. Окончить все ремонтные работы на системах теплоснабжения до 20 сентября.
2. Установить расчетные сопла, шайбы, проверить наличие пломбы энергоснабжающей организации.
3. Утеплить двери, лестничные клетки, чердаки, подвалы, проверить наличие остекления и утепления оконных проемов.
4. Обеспечить укомплектованность квалифицированным обслуживающим персоналом (своим или по договору со специализированной организацией).
5. Укомплектовать техническую документацию: схемы наружных тепловых сетей, тепловых пунктов, систем отопления, руководства по эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, инструкции по проведению гидравлических испытаний, промывок теплоустановок, паспорта на теплоиспользующие установки.

Проверка готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП должна быть проведена не позднее 1 октября текущего года.

Регистрация паспорта готовности потребителей к работе в ОЗП проводится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом Госэнергонадзора и утвержденным местным исполкомом. **Не допускается оформление паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП после 1 октября текущего года.**

 За несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации –потребителя тепловой энергии несет ответственность в соответствии с законодательством (ст 20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

РУП «Могилевэнерго» филиал «Энергонадзор»